Приложение №3

Утверждено

постановлением администрации Гостицкого сельского поселения

от 06.10.2014 г.  № 127-п

**План**

**взаимодействия администрации Гостицкого сельского поселения с единой диспетчерской службой и аварийно-восстановительными службами предприятий при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Гостицкого сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разновидность, (характер аварии) | Действия ответственного дежурного | Ответственное лицо | Действие лица, ответственного за организацию работ | Действия оперативно-ремонтного персонала  | Примечание |
| Оповещение должностных лиц | Сроки оповещения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отключение электроэнергии | 1. Сообщает об отключении главе администрации.2. Выясняет причину отключения у диспетчера районных сетейтел. 8 (813 74) **2 22 03**.3. Сообщает диспетчеру ЕДДС по тел.:8 (813 74) **21 222** или**моб. +7 931 368 89 90**об отключении | немедленно | Специалист адм. по ЖКХ.Главный инженер ГУЖК.Мастер 1й группы Сланцевского участка филиала ОАО «Газпром теплоэнерго» | Контролирует действие обслуживающего персонала | 1.Сообщает диспетчеру ЕДДС об отключениител. 8 (813 74) **21 222** или**моб. +7 931 368 89 90**2. В котельной запустить генератор резервного электропитания согласно производственной инструкции.3. На КНС, после получения разрешения, открыть аварийный выпуск.4. При отключении энергии внутри котельной,КНС, в жилом доме и на др. дежурный электромонтер выясняет причину отключения. |  |
| Пожар в помещении котельной.В КНС.В подвальных помещениях жилых домов | 1. Сообщает о пожаре в пожарную часть по тел. **01**2. Докладывает о возгорании Главе администрации. | немедленно | Мастер 1й группы Сланцевского участка филиала ОАО «Газпром теплоэнерго» Главный инженер ООО «Сланцы Водоканал».Главный инженер ГУЖК. | 1. Организовывает прибытие пожарных и аварийных бригад.2. Осуществляет общее руководствоработами | 1. Вызывает службу пожарной охраны по тел. **01** 2. Осуществляет остановку котельной, насосной станции.3. Сообщает диспетчеру ЕДДС тел. 8 (813 74) **21 222** или**моб. +7 931 368 89 90**4.Отключают электроснабжение.5. Принимают меры к локализации и ликвидации очага пожара, используя противопожарный инвентарь.6. При угрозе жизни людей, принимает меры по эвакуации персонала из опасной зоны.7. Забирают документацию и покидают котельную, КНС.  |  |
| Авария на сетях | 1. Извещает население отключаемого аварийного участка через руководство ГУЖК | немедленно | Главный инженер ООО «Водоканал Сланцы»,Мастер 1й группы Сланцевского участка филиала ОАО «Газпром теплоэнерго» | 1. Сообщает диспетчеру ЕДДС тел.: 8 (813 74) **21 222** или**+7 931 368 89 90**2. Диспетчеру ООО «Водоканал Сланцы»по тел.: 8 (813 74) **31 411**3. Мастеру 1й группы Сланцевского участка филиала ОАО «Газпром теплоэнерго» тел.: **+7 921 412 34 47**,3. Обследует место аварии.4. Осуществляет общее руководство работами. | 1. Аварийные бригады ООО «Водоканал Сланцы» или ОАО «Газпром теплоэнерго» ликвидируют аварию |  |
| Прорыв системы отопления в подвале жилого дома | 1.Сообщает диспетчеру ГУЖК по тел.: **+7 931 220 94 25**2. Вызывает аварийную бригаду. | немедленно  | Главный инженер ГУЖК | 1. Организовывает работу по ликвидации аварии | Аварийная бригада выполняет работы по ликвидации аварии:- перекрывает входные задвижки в подвале- при сроке выполнения работ свыше 4-х часов и притемпературе наружного воздуха ниже -100С сливают систему отопления |  |
| Прорыв системы водоснабжения в жилом доме. | 1. Сообщает диспетчеру ГУЖК по тел.: **+7 931 220 94 25**2. Вызывает аварийную бригаду. | немедленно | Главный инженер ГУЖК | 1. Организовывает работы по ликвидации аварии | 1. Перекрывает входные задвижки на холодном водоснабжении.2. Выполняет работы по ликвидации аварии. |  |
| Засор стояка канализации в жилом доме | 1. Сообщает диспетчеру ГУЖК по тел.: **+7 931 220 94 25**2. Вызывает аварийную бригаду. | В течении суток | Главный инженер ГУЖК | 1.Организовывает работы по ликвидации аварии | 1. Выполняет работы по устранению засора.2. При невозможности быстрой прочистки канализационного стояка отключает подачу холодной воды |  |