Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Гостицкое сельское поселение

до 2024 г.

Том 2 Водоотведение

Санкт-Петербург - 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Общие сведения	5

1	Существующее положение в сфере водоотведения Гостицкое сельское поселение	9

1.1	Структура системы водоотведения Гостицкое сельское поселение	9

1.2	Описание системы сбора, очистки и отведения сточных вод	11

1.3	Канализационные коллекторы и внутриквартальные сети	13

1.4	Канализационные очистные сооружения	15

1.5	Описание утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников	18

1.6	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	19

1.7	Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду	21

1.8	Описание территорий Гостицкого сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения	22

1.9	Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении	23

2	Балансы сточных вод в системе водоотведения и прогноз объема сточных вод	24

2.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод	24

2.2	Сведения о перспективном количестве сточных вод, поступающих на очистные сооружения.	25

2.3	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения	27

2.3.1. Водоотведение	27

2.3.2.Энергоснабжение	27

3	Определение степени очистки сточных вод с учетом влияния на водоприемник сточных вод на существующее положение и на перспективное развитие	28

4	Сведения о наличии санитарно-защитной зоны площадки очистных сооружений, предложения по ее сокращению.	29

5	Мероприятия по развитию системы водоотведения	30

5.1	Сведения об объектах, планируемых к новому строительству/реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод	30

5.2	Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.	31

6	Оценка воздействия системы водоотведения на объекты окружающей среды (перечень причин и предложения по их устранению)	32

7	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов систем водоотведения	34

7.1	Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	34

7.2	Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций, регулирующих резервуаров.	36

7.3	Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения	37

7.4	Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.	38

7.5	Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения	39

8	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	46

8.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения	46

8.2	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей	47

9	Целевые показатели водоотведение	48

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Гостицкое сельское поселение муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на период с 2014 по 2024 год выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», устанавливающего статус схемы водоснабжения и водоотведения, как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель разработки Схемы водоснабжения и водоотведения - развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г, увеличение объѐмов оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики Гостицкого сельского поселения, улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды, обеспечение надѐжного водоотведения, гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СП 10.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в Гостицком сельском поселении Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водонапорные станции, водопроводные сети;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

# Общие сведения

Официально наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом утв. решением Совета депутатов Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области) – Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

МО Гостицкое сельское поселение находится в юго-западной части Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Граница Гостицкого сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

на севере – со Сланцевским городским поселением;

на востоке – с Выскатским сельским поселением;

на западе – с Загривским сельским поселением.

На юге граница поселения проходит по смежеству с Псковской областью.

Территория Гостицкого сельского поселения – 6 725 га.

Административный центр находится на расстоянии 6-ти километров от города Сланцы.

Количество проживающего населения на 01.01.2013 года составляло 1766 чел.

| № п/п | Наименование сельского населенного пункта | Всего численность, человек | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | постоянно зарегистри- рованных | временно зарегистри- рованных |
| 1. | дер. Гостицы | 1243 | 1221 | 22 |
| 2. | дер. Пелеши | 71 | 65 | 6 |
| 3. | дер.Березняк | 25 | 23 | 2 |
| 4. | дер. Тухтово | 28 | 26 | 2 |
| 5. | дер. Подпорожек | 18 | 17 | 1 |
| 6. | дер. Демешкин Перевоз | 113 | 109 | 4 |
| 7. | местечко Гостицы | 4 | 4 | - |
| 8. | пос. Сельхозтехника | 264 | 255 | 9 |
|  | ИТОГО: | 1766 | 1720 | 46 |

В административном центре сельского поселения – д. Гостицы проживают около 70 % всего населения. В связи с близким расположением территории сельского поселения к административному центру района – городу Сланцы – в летний период почти во всех сельских населенных пунктах отмечается рост численности населения. Общая численность сезонного населения в населенных пунктах составляет около 250 человек и порядка 300 человек в садоводстве.

Численность постоянного населения уменьшается: за последние 9 лет она сократилась на 8%. Факторами, определяющими численность населения, являются естественная убыль, складывающаяся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение (миграция). До 2010 г. смертность стабильно превышала рождаемость. Миграционный прирост населения фиксируется на территории сельского поселения лишь в последние 2 года.

Динамика численности населения

| Показатели | 2002 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел. | 1892 | 1802 | 1819 | 1776 | 1758 | 1730 |
| Естественное движение населения |
| Родилось, чел. |  | 14 | 10 | 13 | 18 | 12 |
| Родилось, чел. на 1000 жителей |  | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 |
| Умерло, чел. |  | 33 | 40 | 17 | 29 | 10 |
| Умерло, чел. на 1000 жителей |  | 18 | 21 | 9 | 16 | 12 |
| Естественный прирост, чел. |  | -19 | -30 | -4 | -11 | 2 |
| Механическое движение населения |
| Прибыло, чел. |  | 60 | 33 | 72 | 77 | 102 |
| Выбыло, чел. |  | 88 | 37 | 82 | 44 | 80 |
| Миграционный прирост, чел. |  | -28 | -4 | -10 | 33 | 22 |

Границы Гостицкого сельского поселения представлены на рис. 1.

Рис. 1 Границы МО Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района

В состав муниципального образования входят следующие населенные пункты:

- дер. Гостицы;

- дер. Демешкин Перевоз;

- дер. Пелеши;

- дер. Березняк;

- дер. Тухтово;

- дер. Подпорожек;

- местечко Гостицы;

- пос. Сельхозтехника.

По состоянию на 01.01.2011 г. общая площадь жилищного фонда на территории сельского поселения составила 38,4 тыс. кв. м, что в расчете на душу населения составляет около 22 кв. м/чел.

Площадь муниципального жилищного фонда составляет 2,5 тыс. кв. м или 7% всего жилищного фонда. Доля индивидуального жилья в общей структуре жилищного фонда невысока, большую часть (82 %) составляет многоквартирная застройка. Уровень обеспеченности различными видами инженерного благоустройства достаточно высокий – порядка 80% всего жилья оборудовано водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением – порядка 70%, природным газом – 65%.

Средний уровень износа жилищного фонда составляет около 40 %. Ветхий и аварийный жилой фонд с износом свыше 60 % не зарегистрирован.

Характеристика жилищного фонда на начало 2011 г.

| Показатель | Общая площадь кв. м | % |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 38413,51 | 100 |
| Многоквартирные дома, в том числе: | 31675,3 | 82,5 |
| 2 эт. | 5869,6 | 15,3 |
| 3 эт. | 1099,3 | 2,9 |
| 4 эт. | 4004,7 | 10,4 |
| 5 эт. | 20701,7 | 53,9 |
| Индивидуальные дома с участками | 6738,21 | 17,5 |

Динамика жилищного строительства

| Показатель | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальные дома с участками, кв. м общей площади | - | - | 59,4 | 220 | 222,9 |

За последние 5 лет построено 5 индивидуальных домов, средний размер одного дома составляет 85 кв. м. Многоквартирные дома не строились. Среднегодовой объем нового жилищного строительства за 5 лет составил порядка 100 кв. м/год, что соответствует 0,1 кв. м/чел. Средний размер приусадебного участка индивидуальной застройки – 0,2 га.

На территории поселения господствует западно-восточный перенос воздушных масс, который определяет циклоническую деятельность на территории. Трансформация влажного умеренного теплого воздуха, пришедшего с Атлантики, происходит медленно, в силу чего изменение климатических условий происходит постепенно. Частые смены направлений при движении воздушных масс и атмосферных фронтов определяют характерную для рассматриваемой зоны неустойчивую температуру. Среднегодовая скорость ветра составляет порядка 3-4 м/с. Количество штилей не превышает 10 в год.

Среднегодовая сумма осадков составляет 550-650 мм, что на 200-250 мм больше количества испаряющейся влаги. Основная масса осадков выпадает в теплый период с апреля по октябрь.

Зима достаточно продолжительная, в первой половине характеризуется неустойчивой циклонической погодой с частыми оттепелями. Вторая половина зимы характеризуется резким понижением температуры в результате вторжения арктического воздуха.

Весна развивается медленно, так как оказывают влияние охлажденные за зиму крупные водоемы. Циклоны весной редки, поэтому погода сравнительно устойчивая. Число дней с осадками невелико, а облачность меньше, чем в другие времена года.

Лето умеренно теплое. Для второй половины лета характерна пасмурная, ветреная и дождливая погода, которая образуется под влиянием циклонической активности.

Среднее количество дней в году, когда температура воздуха ниже 0 ºС – 136 дней в году. Среднее количество дней в году, когда температура воздуха выше 0 ºС – 230 дней в году. Средняя температура наиболее холодного месяца года (январь) -8 ºС, абсолютный минимуму может достигать до -43 ºС. Средняя температура наиболее теплого месяца года (июль) +16 ºС, абсолютный максимум может достигать до +32 ºС. Средняя годовая температура воздуха +4,5 ºС.

Сведения о климатической характеристике территории сельского поселения приведены по данным метеостанции г. Кингисепп.

# Существующее положение в сфере водоотведения Гостицкое сельское поселение

## Структура системы водоотведения Гостицкое сельское поселение

Организацией, оказывающей услуги по водоотведению жителям, а также предприятиям Гостицкого сельского поселения является ООО «Сланцы-Водоканал»

Система водоотведения МО Гостицкое сельское поселение представляет собой комплекс инженерных сооружений.

В систему водоотведения поселения входят:

- одиночная канализационная сеть – 3,88 км (пос. Сельхозтехника -2 229 п.м., дер. Гостицы - 1655 п.м.;

- канализационные насосные станции (КНС) – 2;

- очистные сооружения – 2 (в нерабочем состоянии).

Для дер. Гостицы и пос. Сельхозтехника принята хозяйственно-бытовая система канализации, принимающая стоки от жителей населенных пунктов, хозяйственно-бытовые стоки предприятий.

Из-за неразвитости системы ливневой канализации совместно с хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилой застройки и организаций в систему канализации попадают поверхностные стоки (ливневые и талые воды).

Диаметры трубопроводов водоотводящей сети – от 150 мм до 250 мм. Материал трубопроводов - бетон/керамика/чугун, год ввода в эксплуатацию - 1950 г.-1975 г.

Все хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, промышленных предприятий и других организаций сбрасываются в самотечные канализационные сети. Проектная и исполнительная документация по системам канализации деревни Гостицы и поселка Сельхозтехника не сохранилась.

Система канализации деревни Гостицы имеет в составе самотечные канализационные коллектора, 1 канализационную насосную станцию (КНС Гостицы), напорный коллектор и неработающие канализационные очистные сооружения (КОС Гостицы).

Система канализации поселка Сельхозтехника имеет в составе самотечные канализационные коллектора, 1 канализационную насосную станцию (КНС Сельхозтехника), напорный коллектор и неработающие канализационные очистные сооружения (КОС Сельхозтехника). К самотечной системе поселка Сельхозтехника в районе жилого дома № 4 присоединен выпускной коллектор от Дома ветеранов.

Все собранные в канализационной сети стоки направляются на очистные сооружения.

Охват населения централизованной системой канализации составляет более 50%. На территории, не охваченной канализацией, имеются выгреба и надворные уборные, откуда стоки вывозятся ассенизационным транспортом.

## Описание системы сбора, очистки и отведения сточных вод

Самотечная система канализации дер. Гостицы имеет в составе самотечные канализационные коллектора со смотровыми колодцами на сети.

Состояние самотечных трубопроводов и колодцев на сети – удовлетворительное.

КНС Гостицы не имеет наземного павильона. Категория электроснабжения – третья.

КНС должна иметь насосные агрегаты :

- рабочие насосные агрегаты – 1 шт.;

- резервные насосные агрегаты – 1 шт.;

- дренажный насосный агрегат – 1 шт.

В настоящее время в насосном отделении КНС установлены насосы СМ 100-65-200 и СМ 80-50-200.

Дренажный насос отсутствует.

Резервное насосное оборудование находится в исправном состоянии.

Решетка для задержания крупных загрязнений изготовлена и установлена самодельно.

Приточно-вытяжная вентиляция находится в нерабочем состоянии.

Включение и выключение насосов КНС осуществляется в автоматическом режиме. Постоянный обслуживающий персонал отсутствует, имеется слесарь, периодически обслуживающий КНС. Расходомер стоков отсутствует.

Напорный коллектор от КНС выполнен в однотрубном исполнении, точное местоположение трубопровода неизвестно.

Напорный коллектор находится в исправном состоянии, утечки отсутствуют.

Самотечная система канализации пос. Сельхозтехника имеет в составе самотечные канализационные коллектора и смотровые колодцы на канализационной сети.

Состояние самотечных трубопроводов и смотровых колодцев на сети– удовлетворительное.

КНС Сельхозтехника построена по типовому проекту, номер типового проекта не сохранился. Категория электроснабжения – третья.

КНС должна иметь насосные агрегаты:

- рабочие насосные агрегаты – 1 шт.;

- резервные насосные агрегаты – 1 шт.;

- дренажный насосный агрегат – 1 шт.

В настоящее время в насосном отделении КНС установлены 2 насоса для перекачивания стоков.

Вентиляция на КНС имеется, в рабочем состоянии.

Управление КНС осуществляется в автоматическом режиме. Слесарь, периодически обслуживающий КНС. Постоянный дежурный персонал на КНС отсутствует. КНС находится на территории предприятия, территория имеет ограждение и охрану. Здание КНС закрыто, свободный доступ посторонних лиц в здание КНС отсутствует.

Объем перекачиваемых сточных вод определяется ориентировочно по водному балансу. Водомер стоков отсутствует. Учет перекачиваемых сточных вод не ведется.

Состояние строительных конструкций удовлетворительное.

Напорный коллектор проложен диаметром d=150 мм, выполнен в двухтрубном исполнении.

Ориентировочная длина напорного коллектора 2 х 0,5 км. Материал труб - чугун.

Коллектор находится в исправном состоянии, утечки отсутствуют. Трасса коллектора проходит вдоль р. Плюсса. Точное местоположение коллектора не известно.

## Канализационные коллекторы и внутриквартальные сети

Канализационные коллекторы – это основные магистрали для транспортировки сточных вод к очистным сооружениям.

Главные коллекторы поселения:

- поселковый напорный коллектор, проложенный от КНС дер. Гостицы до очистных сооружений.

- поселковый напорный коллектор Ø 150 мм, проложенный от КНС пос. Сельхозтехника до очистных сооружений.

Данные по длинам и диаметрам сетей водоотведения Гостицкого поселения представлены в таблице.

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта | Количество | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Гостицы |
| 1 | Канализационные сети деревни Гостицы | Керамические 150 мм Чугунные 100 мм Колодцы канализационные к домам Коллектора | 332 п.м. 1323п.м 36 шт. 31 шт. |  |
| пос. Сельхозтехника |
| 2 | Сети канализации от К-1 до К-21 (главный коллектор) | Керамические 200 мм Колодцы ж/б | 650 п.м. 21 шт. | 1975 |
| 3 | Сети канализации от К-21 до КНС (гл. коллектор) | Бетонные 250 мм Колодцы ж/б | 114 п.м. 3 шт. | 1975 |
| 4 | Сети канализации от К-56 до К-24 | Керамические 150 мм Колодцы ж/б | 191 п.м. 8 шт | 1975 |
| 5 | Сети канализации от К-25 до гл. коллектора | Керамические 150 мм Колодцы ж/б | 139 п.м. 4 шт. | 1975 |
| 6 | Сети канализации от К-30 (дом №6) до К-37 | Керамические 150 мм Колодцы ж/б | 45 п.м. 3 шт | 1975 |
| 7 | Сети канализации от К-36 до К-34 (дом 1) и до К-32 | Керамические 150 мм Колодцы ж/б | 46 п.м. 4 шт. | 1954 |
| 8 | Сети канализации от К-37 до К-2 (дом№3) | Керамические 150 мм Колодцы ж/б | 57 п.м. 6 шт. | 1954 |
| 9 | Сети канализации от К-41 до К-46 и до гл. коллектора К-3 | Керамические 150 мм Колодцы ж/б | 110 п.м. 6 шт. | 1975 |
| 10 | Сети канализации от К-47 (дом №2) до К-52 (дом №5) и до гл. коллектора К-6 | Керамические 150 мм Колодцы ж/б | 93 п.м. 6 шт. | 1970 |
| 11 | Сети канализации от К-53 (дом №4) до К-5 и от К-54 до гл. коллектора К-6 | Керамические 150 мм Колодцы ж/б | 28 п.м. 3 шт. | 1954 |
| 12 | Напорная канализация от КНС до очистных в двухтрубном | Чугун 150 мм | 756 п.м | 1975 |
|  | Канализационные сети |  | 3884 п.м. |  |

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

- керамические – 50 лет;

- железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет;

- асбестоцементные – 30 лет.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

## Канализационные очистные сооружения

### Описание сооружений, основной технологической схемы очистки, их основные параметры

Канализационные очистные сооружения КОС Гостицы и КОС Сельхозтехника располагаются на смежной территории и имеют 2 выпуска.

КОС Гостицы

Изначально очистные сооружения имели в своем составе открытые аэротенки вытеснительного типа с выделенной зоной вторичного отстаивания и контактные колодцы, выполненные в виде двух технологических линий общей производительностью 100 м3/сут. На КОС имелись в отдельно расположенных зданиях лаборатория и воздуходувная, а также 3 иловые карты.

Затем были проведены работы по модернизации очистных сооружений. Рядом с аэротенками была построена вторая очередь аэротенков и выполнена обвязка трубопроводов. Построены песчаные фильтры доочистки, насосная станция промывных вод, резервуар промывных вод и 4 иловые карты.

В настоящее время очистные сооружения не работают.

Воздуходувная разграблена, оборудование отсутствует, производственное помещение фактически представляет собой кирпичную коробку с кровлей. В аэротенки первой очереди поступает сточная вода из насосной станции деревни Гостицы, транзитом проходит через неаэрируемый аэротенк, контактные колодцы, помещение насосной станции доочистки и далее сбрасывается в водный объект – реку Плюсса.

В сложившейся ситуации аэротенки первой очереди срабатывают как емкостные сооружения, в которых происходит как естественное отстаивание сточной жидкости, так и процессы вторичного загрязнения стоков. Емкость аэротенка заполнена гниющим осадком, так как сооружения длительное время не обслуживаются.

Сооружения первой очереди визуально не имеют течей и сохранили герметичность, так как при остановке насоса канализационной насосной станции уровень сточной воды, протекающей через аэротенки, сохраняется.

Аэротенки второй очереди находятся в аварийном состоянии. Стыки железобетонных панелей разошлись, внутренние стены частично обвалились, емкости практически не заполнены водой и визуально видны дефекты по всей поверхности бетона. Обвязка трубопроводов местами покорежена, внешне все трубопроводы сильно заржавлены, местами корродированны. Во вторичных отстойниках отсутствуют 4 эрлифта.

Насосная станция фильтров доочистки и промывных вод находится в здании фильтров, выполнена в частично заглубленном варианте – насосная станция заглубленная, фильтровый зал наземный, одноэтажный. Строительные конструкции здания в помещении фильтрового зала находятся в удовлетворительном состоянии, а помещение насосной затоплено нечистотами до уровня пола фильтров (отметка пола фильтрового зала совпадает с отметкой земли). Оборудование практически все разграблено, даже один из двух корпусов металлических фильтров отсутствует. Емкость промывных вод до верха заполнена неочищенными стоками и осадком.

Сооружения находятся на неохраняемой и легко доступной для посторонних лиц территории. Окна и двери в зданиях воздуходувной и насосной станций отсутствуют. Системы электроснабжения и технологические трубопроводы отсутствуют.

КОС Сельхозтехника

Первоначально очистные сооружения имели в своем составе два открытых двухъярусных отстойника диаметром 5 м, биофильтр с загрузкой керамзитовым гравием и контактные колодцы. Ориентировочная производительность очистных сооружений 100 м3/сут. На КОС имелась иловая насосная станция и иловые карты.

Затем на этих КОС также были проведены работы по модернизации очистных сооружений. Построены песколовка и новый двухъярусный отстойник диаметром 9 м, вторая секция биофильтров с щебеночной загрузкой.

В настоящее время очистные сооружения не работают.

Подача стоков на первую линию не производится, на песколовку и отстойник второй очереди поступает сточная вода из насосной станции поселка Сельхозтехника. Лотки отстойника второй очереди находятся в аварийном состоянии. Поэтому поступившие на отстойник сточные воды через разрушения в верхней части боковой стены отстойника сбрасываются в водный объект – реку Плюсса. Промоина тянется от стены отстойника, через участок насыпи, до береговой линии. Русло промоины в непосредственной близости от берега завалено упавшими стволами деревьев и прибрежного кустарника.

Сама емкость двухъярусного отстойника предположительно должна быть забита осадком, так как сооружение длительное время не обслуживается.

Стены здания, в котором располагаются биофильтры (кроме участка в его средней части, где из-за отсутствия свесов кровли разрушается кирпич) находятся в удовлетворительном состоянии. Биофильтры находятся в неудовлетворительном состоянии. Стены конструкций фильтров имеют следы размораживания сооружений: боковые бетонные поверхности в некоторых фильтрах выгнуты наружу, имеются многочисленные подтеки и трещины на бетонных поверхностях. Оснащение практически все разграблено, металлические трубопроводы, детали, и оборудование полностью отсутствует.

Железобетонные плиты перекрытия здания биофильтров находятся в аварийном состоянии. Защитный слой арматуры утрачен и плиты в любой момент могут потерять несущую способность, особенно в зимний период из-за дополнительной снеговой нагрузки.

Канализационные сооружения находятся на неохраняемой и легко доступной для посторонних лиц территории. Окна и двери в зданиях биофильтров отсутствуют. Системы электроснабжения и технологические трубопроводы отсутствуют.

Мощность канализационных очистных сооружений (КОС) сельского поселения 0,6 тыс. куб. м./сут., очистка механическая. Фактический пропуск сточных вод составляет 0,07 млн. куб. м./год. (0,20 – 0,22 тыс. куб. м./сут.). Сброс недостаточно очищенных стоков - 0,07 млн. куб. м./год.

В д. Гостицы КОС введены в эксплуатацию в 1996 г., проектная мощность 400 куб.м/сут.

В 2011 году на очистные сооружения поступили сточные воды в объеме 73,00 тыс.м3.

## Описание утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников

Водоприемником сточных вод является река Плюсса, на которой при расчете нормативов допустимого сброса устанавливается расчетный створ.

Выпуск формируется из неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод жилого сектора и предприятий дер. Гостицы и пос. Сельхозтехника.

Тип выпуска – береговой, сосредоточенный незатопленный.

## Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью более 3,5 км отводятся все сточные воды, образующиеся на территории Гостицкого сельского поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения Гостицкого сельского поселения является канализационная насосная станция. Вопросы повышения надежности насосной станции в первую очередь связаны с надежностью энергоснабжения. Это может быть обеспечено путем внедрения системы автоматизации насосных станций. Система автоматизации канализационных станций включает:

- установку резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установку устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- замену насосов марки СД и СМ погружными насосами в варианте «сухой» установки с целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в условиях полного или частичного затопления;

- установку современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения будет обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения.

## Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на очистные сооружения и без очистки сбрасываются в р. Плюсса. Поверхностно-ливневые сточные воды с территории поселения не отводятся. Эти стоки оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду и в целом ухудшают экологическое состояние территории поселения.

## Описание территорий Гостицкого сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения предусмотрена и функционирует только в двух населенных пунктах Гостицкого сельского поселения дер. Гостицы и пос. Сельхозтехника.

Территории  дер. Демешкин Перевоз, дер. Пелеши, дер. Березняк, дер. Тухтово, дер. Подпорожек, местечко Гостицы не охвачены централизованным водоотведением.

В данных населенных пунктах в качестве канализационных устройств используются выгребные ямы.

Общая численность населения, проживающих в населенных пунктах, не охваченных централизованной системой водоотведения составляет 259 чел. Преобладающая жилая застройка – одноэтажные индивидуальные жилые дома сельского типа. Плотность застройки низкая.

## Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении

- ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений;

- высокая степень физического износа действующих основных фондов;

- система канализации в поселке развита недостаточно, часть коллекторов требуется переложить в связи с малым диаметром и неудовлетворительным техническим состоянием;

- высокая аварийность, связанная с износом коллекторов и сетей канализации;

- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- отсутствие очистки сточных вод;

- строительные конструкции практически всех сооружений находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, разрушены, часть из них выключена из работы;

- эксплуатация ОС сопряжена с опасностью проведения эксплуатационных и ремонтных работ;

- конструкции ОС находятся на грани срыва инженерной и санитарно-эпидемиологической устойчивости, не обеспечивают заданный гидравлический режим и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству очищенных сточных вод;

- отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных и органических веществ;

- ввиду отсутствия очистных сооружений ливневой канализации, поверхностные водоемы поселка получают дополнительный источник поступления загрязняющих веществ: ливневые и талые воды.

# Балансы сточных вод в системе водоотведения и прогноз объема сточных вод

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод

В Гостицком поселении эксплуатируется хозяйственно-бытовая система водоотведения.

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и населения, организованно отводятся через централизованные системы водоотведения на комплекс очистных сооружений канализационных стоков.

В неканализованной жилой застройке имеются выгреба и надворные уборные, откуда стоки вывозятся ассенизационным транспортом на сливную станцию на площадке очистных сооружений.

Общая проектная производительность очистных сооружений – 600 куб. м. в сутки.

Сброс неочищенных сточных вод осуществляется по двум выпускам в реку Плюсса. Оголовок выпуска не оборудован, береговой, сосредоточенный, незатопленный.

Для определения объемов сточных вод от населения и организаций населенных пунктов на расчетный срок, на основании данных администрации МО составлен перспективный прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период до 2024 года. Для этого были использованы следующие данные:

- данные о водоотведении объектами существующей застройки;

- удельные показатели водоотведения объектами перспективной застройки;

- данные о перспективных районах застройки и характеристиках новых объектов.

Удельное водоотведение принято аналогично удельному водоснабжению .

На основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», т. 1, прим. 2, удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Ожидаемый объем отведения сточных вод от потребителей муниципального образования до 2024 года составит 135,05 тыс. м3.

## Сведения о перспективном количестве сточных вод, поступающих на очистные сооружения.

На основании СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» неучтенные расходы приняты в размере 6 % суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Поверхностный сток в виде дождевых и талых вод с поверхности земли и строений и в виде инфильтрата поверхностного стока неорганизованно поступает в канализационную сеть и оттуда на очистные сооружения.

Это обусловлено тем, что канализационные сети за многие годы эксплуатации пришли в ветхость, требуют замены или реновации, однако ремонтно-восстановительные работы на сетях в должном объеме не осуществляются и канализационные сети продолжают эксплуатироваться, хотя давно не отвечают требованиям правил технической эксплуатации, в частности - по условиям герметичности.

Из-за неравномерной просадки труб и колодцев их герметичность часто нарушается в стыковых соединениях труб и в местах прохода труб через стенки колодцев, кроме того, образуются перекосы горловин колодцев и зазоры между крышками и люками.

Расчет объемов неорганизованного стока произведен на основании «Временных рекомендаций по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промышленных предприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты «.

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:

| Wг = Wд + Wт + Wм, |  |
| --- | --- |

где Wд , Wт и Wм − среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3.

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:

| Wд = 10hдΨд F; Wт = 10hтΨт F; |  |
| --- | --- |

где F − общая площадь стока, га;

hд − слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

hт − слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

Ψд и Ψт − общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Ψд для общей площади стока F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности.

В не канализованных населенных пунктах Гостицкого сельского поселения нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).

Данные по значениям водоотведения не канализованных населенных пунктов Гостицкого сельского поселения составят 25 л/сут. х 259 чел. х 365 = 2,36 тыс. м3.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения

## 2.3.1. Водоотведение

Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1996 г. и находятся в нерабочем сосмтоянии.

Общая проектная производительность – 600 м3/сутки..

## 2.3.2.Энергоснабжение

На всех сооружениях системы канализации ведется учет расхода электроэнергии. С учетом данных расхода составляется сводная ведомость.

# Определение степени очистки сточных вод с учетом влияния на водоприемник сточных вод на существующее положение и на перспективное развитие

Очистка сточных вод в поселении не проводится.

В муниципальном образовании на данный момент сложилась критическая ситуация, связанная недостаточной степенью очистки сточных вод, что приводит к загрязнению водоприемника и наносит ущерб окружающей среде.

Необходима полная реконструкция очистных сооружений с внедрением новых высокоэффективных методов очистки сточных вод перед сбросом их в водоем. Эта задача входит в проект перспективного развития муниципального образования до 2024 года.

# Сведения о наличии санитарно-защитной зоны площадки очистных сооружений, предложения по ее сокращению.

Проектная производственная мощность очистных сооружений составляет 600 куб. м в сутки.

На основании СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», т. 7.1.2, для очистных сооружений механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки при расчетной производительности очистных сооружений от 5,0 до 50,0 тыс. куб. м в сутки, размеры санитарно-защитной зоны составляют 400 м. Размер санитарно-защитной зоны для сливной станции составляет 300 м, расположена на площадке очистных сооружений.

В соответствии с п. 4.5 СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не менее пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V класса опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания

Решение этих задач позволит сократить размеры площадки очистных сооружений и, как следствие, размер санитарно-защитной зоны до 300 м.

# Мероприятия по развитию системы водоотведения

## Сведения об объектах, планируемых к новому строительству/реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

Предполагается рассмотреть разработку проекта строительства новых очистных сооружений, в непосредственной близости от существующих, что позволит подключить их к тем же сетям инженерного обеспечения.

Данным проектом предполагается предусмотреть:

- подготовку территории строительства;

- строительство основного объекта – очистных сооружений;

- строительство 2-х КНС

- строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации в дер. Гостицы и пос. Сельхозтехника

- реконструкцию объектов энергетического хозяйства, транспортной связи, наружных сетей канализации, теплоснабжения и газоснабжения для присоединения объекта к существующим сетям

## Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

Для определения ориентировочного объема инвестиций для строительства новых очистных сооружений заданной производительности (600 м3/сут) были использованы сметные расчеты по объектам-аналогам. Аналогия проводилась исключительно по производительности объекта, поскольку проект находится в стадии разработки, и поэтому состав, технические характеристики, потребность во вспомогательных зданиях, сооружениях и сетях на данный момент проектом не определены.

Стоимость строительства очистных сооружений с двумя КНС в текущем уровне цен (2013 г) с учетом НДС ориентировочно составляет 47,5 млн. руб.

Затраты на строительство и реконструкцию линейных объектов системы водоотведения определены согласно государственным сметным нормативам

– укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и канализации». Укрупненные сметные нормативы, приведенные в данном сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений) и оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения.

Объем инвестиций в систему водоотведения для реализации всех мероприятий составит 78,26 млн. руб. в текущем уровне цен (2013 г.)

# Оценка воздействия системы водоотведения на объекты окружающей среды (перечень причин и предложения по их устранению)

Система водоотведения включает в себя: канализационные сети, насосные станции, канализационные колодцы, очистные сооружения.

Транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод происходит по самотечным и по напорным коллекторам через канализационные насосные станции. Совместно с хозяйственно-бытовыми сточными водами в систему канализации попадают ливневые и талые воды, ввиду неразвитости системы ливневой канализации.

Очистные сооружения не эксплуатируются

Сбор неочищенных сточных вод осуществляется в р. Плюсса.

Вся система водоотведения в МО оказывает негативное влияние на объекты окружающей среды, главным образом, на водоемы и почву.

Основная причина этому – высокая степень физического износа действующих основных фондов, а так же неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения.

Анализ результатов показывает, что по многим ингредиентам концентрации на выходе с очистных сооружений значительно превышают ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения. Превышение ПДК по ряду показателей, характерных для хозяйственно-бытовых стоков (БПК, группа азота, фосфор и др.), связано с ограниченностью технических возможностей действующих очистных сооружений.

Основные технологические проблемы очистных сооружений, которые обострятся в планируемом периоде:

- несоответствие технологии очистки современным требованиям по обеспечению качества очистки сточных вод;

- строительные конструкции практически всех сооружений находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, разрушены, часть из них выключена из работы;

- эксплуатация сооружений сопряжена с опасностью проведения эксплуатационных и ремонтных работ;

- конструкции сооружений находятся на грани срыва инженерной и санитарно-эпидемиологической устойчивости, не обеспечивают заданный гидравлический режим и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству очищенных сточных вод;

- существующие технологии обработки осадков не обеспечивают решение проблемы утилизации осадков без создания техногенной нагрузки на окружающую среду отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных и органических веществ.

Для достижения стратегической цели необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:

- обеспечение технологии очистки коммунальных сточных вод современным требованиям очищенных сточных вод;

- реконструкция и модернизация ГКНС;

- восстановление и модернизация коллекторов;

- реконструкция и модернизация сетей канализации;

Для обеспечения приема на очистку, транспортировку сточных вод по сооружениям, подачи воздуха на технологические нужды, транспортировки осадков сточных вод необходимо провести реконструкцию технологических трубопроводов, сооружений и запорно-регулирующей арматуры.

Особое внимание следует уделить оснащению очистных сооружений блоком УФ обеззараживания, который позволит существенно улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние р. Плюсса, т.к. ультрафиолет является наиболее эффективным и экологически безопасным методом обеззараживания по сравнению с хлором. Реализация данного компонента проекта реконструкции очистных сооружений обеспечит эффективное обеззараживание воды до соответствия требованиям нормативных документов по всем микробиологическим показателям, в том числе и в отношении хлорустойчивых видов микроорганизмов, при полном отсутствии побочных явлений и вторичных продуктов, негативно влияющих на здоровье населения и водную среду (диоксинов и т.п.). Внедрение комплекса по обеззараживанию воды ультрафиолетом позволит полностью отказаться от использования хлора, и как следствие повысить безопасность населения поселений.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов систем водоотведения

## Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Длительная эксплуатация сетей канализации сопровождается непрерывным старением материала трубопровода. Коррозионные процессы старения идут с различной интенсивностью на разных участках водопроводной сети. Скорость и преобладающий вид коррозионного разрушения зависят от ряда факторов, таких, как качество гидроизоляции, интенсивность блуждающих токов, состав и концентрация примесей в транспортируемых стоках. Даже трубопроводы, выполненные из сшитого полиэтилена, подвержены старению.

Эксплуатационный ресурс трубопроводов принят следующий:

- 30 лет – для асбестоцементных трубопроводов;

- 30 лет – для керамических трубопроводов;

- 40 лет – для чугунных трубопроводов;

- 25 лет – для бетонных и железобетонных трубопроводов.

Программы капитального ремонта и реконструкции составляются, как правило, на основании данных о сроке эксплуатации каждого конкретного участка. Сведения о сроках эксплуатации сетей в основном утрачены, поэтому предложенная программа опирается на равномерное распределение объемов реконструкции сетей на весь расчетный период Схемы водоотведения.

По данным, экспортированным из электронной модели, разработанной в программном комплексе Zulu, протяженность сетей водоснабжения по территории поселения составляет 3,88 км.

Таким образом, с учетом исчерпания эксплуатационного ресурса, ежегодно подлежат реконструкции (с изменением диаметра) или капитальному ремонту (с сохранением диаметра) – 0,3 км.

Данная оценка не является точной и служит лишь для определения среднегодовых затрат на реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоотведения. Учитывая, что для сетей канализации характерна высокая степень износа, объемы ежегодной реконструкции сетей нужно по возможности увеличивать.

В случае получения точных данных об износе и материалах участков труб ежегодные объемы перекладки сетей должны быть пересмотрены при очередной актуализации схемы водоотведения.

Для участков, эксплуатационный ресурс которых еще не исчерпан, но сечение трубы уменьшилось вследствие зарастания и нарушен отток сточных вод, рекомендуется проведение гидродинамической промывки.

Гидродинамическая очистка предполагает полное освобождение труб от всевозможных отложений до восстановления их исходного сечения.

Очистка всех канализационных труб производится поэтапно, от одного колодца до последующего. При этом все отложения, которые были в трубах, полностью вымываются в колодцы канализации, которые впоследствии очищаются. Мусор, извлекаемый вместе с осадком при промывке труб и из колодцев, должен быть вывезен и утилизирован на полигоне.

Гидродинамическая очистка наружных отрезков канализации производится при помощи каналопромывочной машины. Иногда используются сразу две такие машины: одна промывает трубы, а другая выкачивает осадок. Необходимость применения второй машины-илососа определяется объемом отложений ила в колодцах и в трубах. При этом объем имеющегося осадка при одинаковой длине участков канализации отличается при трубах разного диаметра. К примеру, если очищается от осадка труба длиной 100 метров и диаметром 500 мм, то объем осадка составит приблизительно 20 кубических метров. Извлечение такого объема потребует обязательного использования илососа. Если взять для сравнения такой же по длине участок трубы диаметром 150 мм, объем осадка составит не больше 2 кубометров, что вполне возможно убрать из колодцев вручную.

## Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций, регулирующих резервуаров.

Строительство 2 новых насосных станций в дер. Гостицы и пос. Сельхозтехника.

## Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения

В процессе реконструкции необходимо оснастить ГКНС индивидуальным шкафом управления, позволяющим осуществлять контроль и управление работой ГКНС дистанционно через сеть Интернет.

## Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.

В целях повышения точности расчетов за транспортировку и утилизацию сточных вод между водоснабжающей организацией и промышленными предприятиями, рекомендуются к установке приборы коммерческого учета водоотведения.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей населенных пунктов Гостицкого сельского поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены.

Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр выбора различных приборов учета сточных вод как российского, так и импортного производства.

Современные приборы учета – это высокотехнологичные изделия, выполненные с использованием электронных компонентов. Такие приборы способны обеспечить высокую надежность и точность производимых измерений.

Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа.

Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком. В этом случае, необходимо измерить количество жидкости, находящейся в открытом канале или в незаполненной трубе. Стоки движутся под воздействием силы тяжести, причем скорость движения небольшая. Измерение реального уровня жидкости в трубопроводе осуществляется при помощи наружного эхолокационного датчика или при помощи погружного устройства, фиксирующего перепады давления. Учет и сопоставление этих двух измерений позволяет с высокой степенью точности вычислять объемы сточных вод.

## Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения

Затраты на строительство и реконструкцию линейных объектов системы водоснабжения определены согласно государственным сметным нормативам

– укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и канализации». Укрупненные сметные нормативы, приведенные в данном сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование сетей водоснабжения и канализации, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации.

В	показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно.

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент - 1,06.

Расценками не учтены работы по срезке и подсыпке грунта при планировке, разборке и устройству дорожного покрытия. Стоимость указанных работ нормируются по соответствующим нормам сборников ГЭСН-2001-1 «Земляные работы» и ГЭСН-2001-27 «Автомобильные дороги».

Расценками не учтены работы по устройству электрозащиты стальных трубопроводов.

Укрупненные сметные нормы и расценки на устройство сетей водоснабжения и канализации дифференцированы в зависимости от типа грунтов (мокрые, сухие), глубины заложения (2 м, 3 м, и т.д.), а также от способа производства земляных работ:

- в застроенной части города с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 1 км;

- в свободной от застройки местности - работа в отвал.

Основные виды работ по устройству сетей водоснабжения и канализации:

- земляные работы по устройству траншеи;

- устройство основания под трубопроводы: в сухих грунтах - песчаного, в мокрых грунтах - щебеночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ;

- прокладка трубопроводов;

- устройство изоляции трубопроводов;

- установка фасонных частей;

- установка запорной арматуры;

- установка компенсаторов;

- для сетей водоснабжения предусмотрена промывка трубопроводов с дезинфекцией;

- устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а также при производстве работ в сухих грунтах их обмазочная гидроизоляция, в мокрых грунтах - оклеечная гидроизоляция;

- для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно - устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов;

- устройство камер для трубопроводов диаметром более 400 мм.

Показателями цены строительства на устройство сетей водоснабжения и канализации учтена прокладка инженерных сетей в одну нитку. Количество нитей трубопровода в одной траншее определяется проектом. В случае выполнения сети более, чем в одну нитку, к указанной цене применяются поправочные коэффициенты, также представленные в НЦС 81-02-14-2012.

Все ценовые показатели, приведенные в НЦС, рассчитаны без учета налога на добавленную стоимость.

Стоимость прокладки канализационных труб из железобетона в сухих грунтах с вывозом вытесняемого грунта, на глубине 4 м.

Стоимость прокладки канализационных труб из чугуна в сухих грунтах с вывозом вытесняемого грунта, на глубине 4 м.

Стоимость прокладки канализационных труб из асбестоцемента в сухих грунтах с вывозом вытесняемого грунта, на глубине 4 м.

Стоимость прокладки канализационных труб из полиэтилена в сухих грунтах с вывозом вытесняемого грунта, на глубине 4 м.

Стоимость реконструкции линейных объектов водоотведения в пределах поселения в текущем уровне цен (2013):

| Диаметр, мм. | Протяженность, км. | Стоимость реконструкции, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 150 | 3,34 | 13,18 |
| 200 | 0,54 | 2,11 |
| 250 | 0,11 | 0,47 |
| Итого | 3,99 | 15,76 |

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70 % годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Тип очистных сооружений – секционные закрытого типа с возможностью наращивания мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах – кассетные.

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули – горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

Локальные очистные сооружения УСВ-М разработаны и выпускаются ООО «Севзапналадка».

Эффективность очистки на данных очистных сооружения составляет:

- по нефтепродуктам - не менее 99,9%;

- по взвешенным веществам - не менее 98%.

Наряду с использованием на первой ступени очистки, запатентованного в РФ нефтеулавливающего устройства в модернизированной установке в качестве второй ступени применены профильные блоки сепараторы тонкослойного отстаивания, с увеличенной площадью осаждения. Третья ступень очистки - коалесцентно-осаждающие блоки с трехмерным распределением потока, объединяющие в себе функции эффективной системы очистки, как от нефтепродуктов, так и от взвешенных веществ. Четвертая ступень - доочистка на легкосъемном встроенном сорбционном фильтре. Установка оборудована линиями для удаления и сбора нефтепродуктов. Установка комплектуется датчиком-реле уровня РОС 101 И.

Все внутреннее нестандартное оборудование установки изготавливается из пластика, что значительно снижает общий вес конструкции и увеличивает срок эксплуатации установок. Блочная конструкция элементов нестандартного оборудования позволяет снизить трудозатраты и сократить сроки проведения регламентных работ.

Габаритные размеры установки адаптированы к перевозке автомобильным транспортом. В Установке УСВ-М объединены наиболее современные методы безреагенной очистки поверхностных и производственных стоков от нефтепродуктов и взвешенных веществ.

Очищенные до нормативно чистых стоки, возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

В качестве труб для ливневой канализации предлагается использовать полиэтиленовые двухслойные гофрированные трубы КОРСИС.

КОРСИС - это полученная методом cо-экструзии ПЭ труба с двойной стенкой, гофрированная снаружи и гладкая изнутри. Геометрическая форма профиля ее стенки обеспечивает высокую сопротивляемость деформации.

Трубы канализационные полиэтиленовые КОРСИС изготавливаются из полиэтилена - полимера, характеризующегося высокой ударопрочностью даже в условиях низких температур, высокой химической стойкостью и лучшим сопротивлением истиранию по сравнению с многими другими материалами, используемых для производства труб.

Имеют высокую кольцевую жесткость - как за счет оптимальной конструкции, так и вследствие применения специальных марок полиэтилена.

Легко монтируются: соединяются с помощью муфты и уплотнительного кольца (резиновой прокладки) или путем стыковой сварки. Резиновая прокладка помещается внутрь гофры, что позволяет предотвратить ее смещение во время монтажа. Благодаря своему особому профилю резиновая прокладка полностью обеспечивает герметичность трубопровода.

Внешняя стенка полиэтиленовой трубы КОРСИС черного цвета гарантирует высокую стойкость к воздействию ультрафиолета; внутренняя стенка белого цвета облегчает визуальную диагностику трубы. Труба КОРСИС выпускается в отрезках стандартной длиной 6 и 12 метров.

Объем капитальных вложений в данное мероприятие составит 15 млн. руб.

Оценка капительных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения с разбивкой по годам представлена в программе комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры МО Гостицкое сельское поселение до 2023 г.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

В целях предотвращения загрязнения вод рек в проекте принята раздельная система канализации, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки (сброс стоков осуществляется на КОС), поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Поверхностные воды и дождевые воды перед сбросом в реку Плюсса должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей

Строительство новых канализационных сетей и перекладка старых обуславливают сокращение сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, соответственно, снижают и вредное воздействие на окружающую среду.

# Целевые показатели водоотведение

Основными задачами, решаемыми при разработке перспективных направлений развития системы водоснабжения и водоотведения Гостицкого сельского поселения являются:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки;

- строительство тоннельных канализационных коллекторов-дублеров и реконструкция действующих тоннельных канализационных коллекторов с целью обеспечения надежности водоотведения и возможности ремонта коллекторов;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Гостицкого сельского поселения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории и обеспечение приема бытовых сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.